## Bilance
Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy
Akce: | [7 empty] | Vypracoval:
Adresa: | [7 empty] | Datum:
Příprava teplé vody |  |  |  |  | Vytápění |  |  |  |  | Bazén
| Měsíc | Qp,TV [kWh/měs] |  |  |  | Měsíc | Qp,VYT [kWh/měs] |  |  |  | Měsíc | Qp,BAZ [kWh/měs] |  |  | Měsíční údaje jsou známé | Měsíční údaje jsou známé |  |  |  | Měsíční údaje jsou známé
[15 empty] | Vypočítat ze zadaných údajů | Vypočítat ze zadaných údajů |  |  |  | Vypočítat ze zadaných údajů | [6 empty] | tep | QTV | QVYT | QBAZ | QTV+QVYT
| Led | 337.4722 |  |  |  | Led |  |  |  |  | Led |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Led | 31 | -1.3 | 337.4722 | 2599.9313 | 3918.6262 | 2937.4035
| Úno | 304.8136 |  |  |  | Úno |  |  |  |  | Úno | [13 empty] | Úno | 28 | -0.1 | 304.8136 | 2216.025 | 3278.2803 | 2520.8386
| Bře | 337.4722 |  |  |  | Bře |  |  |  |  | Bře | [13 empty] | Bře | 31 | 3.7 | 337.4722 | 1989.6188 | 2863.8587 | 2327.091
| Dub | 326.586 |  |  |  | Dub |  |  |  |  | Dub | [13 empty] | Dub | 30 | 8.1 | 326.586 | 1405.6875 | 1847.9694 | 1732.2735
| Kvě | 337.4722 |  |  |  | Kvě |  |  |  |  | Kvě | [13 empty] | Kvě | 31 | 13.3 | 337.4722 | 817.8187 | 939.4925 | 1155.2909
| Čer | 326.586 |  |  |  | Čer |  |  |  |  | Čer | [13 empty] | Čer | 30 | 16.1 | 326.586 | 0 | 546.8885 | 326.586
| Čvc | 253.1042 |  |  |  | Čvc |  |  |  |  | Čvc | [13 empty] | Čvc | 31 | 18 | 253.1042 | 0 | 344.2452 | 253.1042
| Srp | 253.1042 |  |  |  | Srp |  |  |  |  | Srp | [13 empty] | Srp | 31 | 17.9 | 253.1042 | 0 | 341.1225 | 253.1042
| Zář | 326.586 |  |  |  | Zář |  |  |  |  | Zář | [13 empty] | Zář | 30 | 13.5 | 326.586 | 767.8125 | 1255.0186 | 1094.3985
| Říj | 337.4722 |  |  |  | Říj |  |  |  |  | Říj | [13 empty] | Říj | 31 | 8.3 | 337.4722 | 1428.1313 | 2304.9605 | 1765.6035
| Lis | 326.586 |  |  |  | Lis |  |  |  |  | Lis | [13 empty] | Lis | 30 | 3.2 | 326.586 | 1984.5 | 3144.2283 | 2311.086
| Pro | 337.4722 |  |  |  | Pro |  |  |  |  | Pro | [13 empty] | Pro | 31 | 0.5 | 337.4722 | 2380.2188 | 3714.6972 | 2717.691
Typ bazénu
Počet osob |  |  | 4 | os | Tepelná ztráta |  |  | 10 | kW | Plocha bazénu |  |  | 12.5 | m2 | Průtokový ohřev |  |  | 0 | Běžný standard |  |  | 0.75 | Vnitřní zakrývaný
Potřeba teplé vody |  |  | 40 | l/os.d | Návrhová vnitřní teplota |  |  | 20 | °C | Provozní doba |  |  | 12 | h/den | Zásobníkový ohřev bez cirkulace |  |  | 0.15 | Nízkoenergetický standard |  |  | 0.6 | Vnitřní nezakrývaný
Teplota SV |  |  | 10 | °C | Návrhová venk. teplota |  |  | -12 | °C | Teplota vody (den) |  |  | 28 | °C | Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací |  |  | 0.3 | Pasivní standard |  |  | 0.5 | Vnější zakrývaný
Teplota TV |  |  | 55 | °C | Teplota přívodní vody |  |  | 35 | °C | Teplota vzduchu (den) |  |  | 28 | °C | Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací |  |  | 1 |  |  |  |  | Vnější nezakrývaný
Letní snížení potřeby |  |  | 25 | % | Přirážka na ztráty |  |  | 5 | % | Teplota vody (noc) |  |  | 24 | °C | CZT, příprava TV s meziobjektovými přípojkami, TV, CV |  |  | 2
Přirážka na ztráty |  |  | 30 | % | Korekční součinitel |  |  | 0.5 |  | Teplota vzduchu (noc) |  |  | 20 | °C | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | Počet návštěvníků |  |  | 120 | os/m
Specifikace solárního kolektoru a solární soustavy | [14 empty] | plochý | sklon | azimut
Druh: | [6 empty] | Typ: | Buderus SKN 4.0 | [6 empty] | trubkový | 0° | 0°
[15 empty] | 1 | 15° | 15°
Optická účinnost h0 |  |  |  | 0.78 | - | [9 empty] | Bazén vnitřní, ohřev bazénové vody | 30° | 30° | [6 empty] | splněno
Koeficient ztráty a1 |  |  |  | 3.25 | W/m2K |  | Střední denní teplota v solárních kolektorech | [5 empty] | 38.5884 | °C | Bazén venkovní, ohřev bazénové vody | 45° | 45° |  |  |  | 1.209 |  |  | 1
Koeficient ztráty a2 |  |  |  | 0.016 | W/m2K2 |  | Srážka z tepelných zisků vlivem tepelných ztrát | [5 empty] | 17.885 | % | Příprava teplé vody | 60° |  |  |  |  | dolni |  |  | 0.1
Vztažná plocha kolektoru |  |  |  | 2.35 | m2 |  | Plocha apertury kolektoru | [5 empty] | 2.3 | m2 | Příprava teplé vody a vytápění | 75° |  |  |  |  | horni |  |  | 2.6
Počet kolektorů |  |  |  | 2 | ks |  | Sklon kolektorů | [7 empty] | 3 | 90°
Plocha kolektorového pole |  |  |  | 4.7 | m2 |  | Azimut kolektorů | [8 empty] | 7 | 1
Výsledky výpočtu | [7 empty] | Souhrnné výsledky
Měsíc | tes | Gm | HT | hk | Qp | Qk,u | Qssu | Energetický zisk soustavy |  |  |  | 1.4833 | MWh/rok
| °C | W/m2 | kWh/m2 | - | MWh | MWh | MWh | Měrný solární zisk |  |  |  | 322.4667 | kWh/m2.rok
Led | 1.8 | 443 | 34.2 | 0.46123 | 0.33747 | 0.05479 | 0.05479 | Solární pokrytí |  |  |  | 38.987 | %
Úno | 2.7 | 473 | 51.1 | 0.48984 | 0.30481 | 0.086944 | 0.086944
Bře | 6.3 | 438 | 74.4 | 0.50233 | 0.33747 | 0.12982 | 0.12982
Dub | 10.7 | 355 | 85.7 | 0.48963 | 0.32659 | 0.14575 | 0.14575
Kvě | 16 | 299 | 87 | 0.50717 | 0.33747 | 0.15326 | 0.15326
Čer | 18.6 | 279 | 75.6 | 0.52425 | 0.32659 | 0.13766 | 0.13766
Čvc | 20.5 | 285 | 78.1 | 0.55536 | 0.2531 | 0.15066 | 0.15066
Srp | 21.1 | 325 | 96 | 0.59006 | 0.2531 | 0.19676 | 0.19676
Zář | 17.1 | 393 | 77.8 | 0.5835 | 0.32659 | 0.15768 | 0.15768
Říj | 11.7 | 444 | 74.4 | 0.55713 | 0.33747 | 0.14398 | 0.14398
Lis | 6.4 | 438 | 45.4 | 0.50331 | 0.32659 | 0.07937 | 0.07937
Pro | 3.6 | 421 | 29 | 0.46337 | 0.33747 | 0.046676 | 0.046676
Celkem |  |  | 808.7 |  | 3.8047 |  | 1.4833
Výpočetní nástroj v souladu s TNI 73 0302:2014 | [6 empty] | Autoři: T. Matuška, B. Šourek, ČVUT, 2015
PŘEPOČET HODNOT A KONTROLA

## H (hidden)
| Úhel sklonu plochy | Teoreticky možná sluneční energie celkového záření HT,měs [kWh/(m2.měs)] dopadající za den pro charakteristickou oblast město
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9
| 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29
| 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5
| 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5
| 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 26.8 | 45.7 | 82.6 | 123.8 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.2 | 69.2 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 52.4 | 90 | 128.2 | 154.8 | 146.9 | 145.8 | 151 | 103 | 78.9 | 40.3 | 25.3
| 45 | 35 | 55.8 | 92.3 | 126 | 146.6 | 136.8 | 136.9 | 147.3 | 103.7 | 84.1 | 44.6 | 28.3
| 60 | 36.5 | 56.4 | 90 | 118.1 | 132.4 | 121.7 | 122 | 136.2 | 98.6 | 84.1 | 46.8 | 30.5
| 75 | 35.7 | 54.4 | 83.3 | 104.4 | 112.3 | 101.5 | 101.9 | 118.3 | 89.3 | 80.4 | 46.8 | 30.5
| 90 | 33.5 | 49.7 | 72.9 | 86.4 | 88.5 | 77.8 | 79.6 | 96.7 | 75.6 | 72.2 | 43.2 | 29
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 26 | 45 | 81.8 | 123.1 | 154.8 | 149.8 | 148.1 | 145.8 | 95.8 | 67.7 | 32.4 | 20.1
| 30 | 30.5 | 50.4 | 87.8 | 126.7 | 153.3 | 146.9 | 145.1 | 148.8 | 100.1 | 75.9 | 38.2 | 23.8
| 45 | 32.7 | 53.1 | 89.3 | 124.6 | 145.8 | 137.5 | 136.9 | 144.3 | 99.4 | 79.6 | 42.5 | 26.8
| 60 | 34.2 | 53.1 | 86.3 | 116.6 | 131.7 | 123.1 | 122.8 | 133.9 | 95 | 79.6 | 43.9 | 28.3
| 75 | 33.5 | 51.1 | 79.6 | 103.7 | 113.1 | 104.4 | 104.2 | 116.8 | 85.7 | 75.1 | 42.5 | 28.3
| 90 | 30.5 | 45.7 | 69.2 | 87.1 | 90.8 | 82.8 | 82.6 | 96 | 72.7 | 67 | 39.6 | 26.8
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 25.3 | 43 | 79.6 | 121 | 153.3 | 149 | 146.6 | 143.6 | 93.6 | 65.5 | 31 | 19.3
| 30 | 28.3 | 47 | 84.1 | 123.1 | 151 | 146.2 | 143.6 | 145.1 | 96.5 | 71.4 | 35.3 | 22.3
| 45 | 30.5 | 49.1 | 84.1 | 121 | 143.6 | 138.2 | 135.4 | 139.9 | 95 | 73.7 | 38.2 | 24.6
| 60 | 30.5 | 49.1 | 81.1 | 113 | 130.2 | 124.6 | 122 | 129.5 | 89.3 | 72.9 | 38.9 | 25.3
| 75 | 29 | 45.7 | 74.4 | 101.5 | 113.1 | 107.3 | 105.6 | 113.8 | 80.6 | 68.4 | 37.4 | 25.3
| 90 | 26.8 | 41 | 64.7 | 86.4 | 92.3 | 87.8 | 85.6 | 94.5 | 69.1 | 60.3 | 33.8 | 23.1
| zvolený azimut |  | 0
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9
| 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29
| 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5
| 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5
| 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29
| zvolený sklon |  | 90
|  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
|  | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29

## GRAF (hidden)
Měsíc | Potřeba | Zisk
1 | 0.33747 | 0.05479
2 | 0.30481 | 0.086944
3 | 0.33747 | 0.12982
4 | 0.32659 | 0.14575
5 | 0.33747 | 0.15326
6 | 0.32659 | 0.13766
7 | 0.2531 | 0.15066
8 | 0.2531 | 0.19676
9 | 0.32659 | 0.15768
10 | 0.33747 | 0.14398
11 | 0.32659 | 0.07937
12 | 0.33747 | 0.046676

## G (hidden)
| Úhel sklonu plochy | Střední hodnota slunečního ozáření GT,m [W/m2]
| b | pro charakteristickou oblast město
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
0 | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
| 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
15 | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
| 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
30 | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
| 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232
| 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300
| 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351
| 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380
| 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387
| 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370
45 | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
| 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216
| 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270
| 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308
| 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328
| 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329
| 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310
| zvolený azimut |  | 0
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| zvolený sklon |  | 90
|  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
|  | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421

## BAZ (hidden)
Výparné teplo vody | Iw | 250000 | J/kg |  |  | tv,p | tw,p | p"d,w,p | p"d,v,p | pd,v,p | QBV |  |  |  | te,s | tw,p | p"d,w,p | p"d,v,p | pd,v,p | Hmes | Qbv,p
Relativní vlhkost vzduchu v době provozu | fv,p | 0.65 |  | Vnitřní provoz | Leden | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  | Vnější | Leden | 1.8 | 28 | 3781.2687 | 695.49 | 347.745 | 20.8 | 1966.9852
Relativní vlhkost vzduchu mimo provoz | fv,n | 0.65 |  | 1) | Únor | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 111.9413 |  | 3) | Únor | 2.7 | 28 | 3781.2687 | 741.7076 | 370.8538 | 37 | 1558.6143
Relativní venkovní vlhkost (venkovní bazén) | fv,e | 0.5 |  |  | Březen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  |  | Březen | 6.3 | 28 | 3781.2687 | 954.8185 | 477.4093 | 72.2 | 1191.2177
Součinitel přenosu hmoty pro vnitřní bazény v době provozu | bp | 0.00029 | kg/h.m2Pa |  | Duben | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 119.9371 |  |  | Duben | 10.7 | 28 | 3781.2687 | 1287.1513 | 643.5757 | 113.8 | 456.3534
Součinitel přenosu hmoty pro vnitřní bazény mimo provoz | bn | 0 | kg/h.m2Pa |  | Květen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  |  | Květen | 16 | 28 | 3781.2687 | 1819.0563 | 909.5282 | 148.8 | -196.0735
součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou bazénu sáláním a prouděním | hi | 10 | W/m2K |  | Červen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 119.9371 |  |  | Červen | 18.6 | 28 | 3781.2687 | 2144.1102 | 1072.0551 | 146.2 | -399.2275
součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou bazénu sáláním a prouděním | he | 15 | W/m2K |  | Červenec | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  |  | Červenec | 20.5 | 28 | 3781.2687 | 2412.7255 | 1206.3627 | 144.3 | -498.3708
Hodinová kapacita bazénu - vnitřní | kb,i | 3.75 | os/hod |  | Srpen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  |  | Srpen | 21.1 | 28 | 3781.2687 | 2503.444 | 1251.722 | 136.2 | -473.5935
Hodinová kapacita bazénu - venkovní | kb,e | 7.5 | os/hod |  | Září | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 119.9371 |  |  | Září | 17.1 | 28 | 3781.2687 | 1950.8935 | 975.4467 | 87.1 | 227.9026
Měrná potřeba přiváděné čísté vody na návštěvníka | VSV,os | 0.03 | m2/os |  | Říjen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  |  | Říjen | 11.7 | 28 | 3781.2687 | 1375.5145 | 687.7572 | 56.5 | 932.2445
[5 empty] | Listopad | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 119.9371 |  |  | Listopad | 6.4 | 28 | 3781.2687 | 961.4377 | 480.7188 | 25.2 | 1536.6123
[5 empty] | Prosinec | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 123.935 |  |  | Prosinec | 3.6 | 28 | 3781.2687 | 790.6136 | 395.3068 | 14.9 | 1888.6062
[6 empty] | tv,n | tw,n | p"d,w,n | p"d,v,n | pd,v,n | QBV |  |  |  | te,n | tw,n | p"d,w,n | p"d,v,n | pd,v,n |  | Qbv,n
|  |  |  | Vnitřní mimo | Leden | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  | Vnější | Leden | -2.9 | 24 | 2985.1867 | 493.0159 | 246.508 |  | 1876.275
|  |  |  | 2) | Únor | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 168 |  | 4) | Únor | -2.1 | 24 | 2985.1867 | 523.2638 | 261.6319 |  | 1644.3
[5 empty] | Březen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  |  | Březen | 1.1 | 24 | 2985.1867 | 661.3197 | 330.6599 |  | 1597.275
[5 empty] | Duben | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 180 |  |  | Duben | 4.5 | 24 | 2985.1867 | 842.341 | 421.1705 |  | 1316.25
[5 empty] | Květen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  |  | Květen | 8.8 | 24 | 2985.1867 | 1132.9009 | 566.4505 |  | 1060.2
[5 empty] | Červen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 180 |  |  | Červen | 11.1 | 24 | 2985.1867 | 1321.8795 | 660.9398 |  | 870.75
[5 empty] | Červenec | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  |  | Červenec | 13 | 24 | 2985.1867 | 1498.32 | 749.16 |  | 767.25
[5 empty] | Srpen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  |  | Srpen | 13.4 | 24 | 2985.1867 | 1537.992 | 768.996 |  | 739.35
[5 empty] | Září | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 180 |  |  | Září | 9.9 | 24 | 2985.1867 | 1220.0904 | 610.0452 |  | 951.75
[5 empty] | Říjen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  |  | Říjen | 5.4 | 24 | 2985.1867 | 897.0281 | 448.514 |  | 1297.35
[5 empty] | Listopad | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 180 |  |  | Listopad | 1.3 | 24 | 2985.1867 | 670.928 | 335.464 |  | 1532.25
[5 empty] | Prosinec | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 186 |  |  | Prosinec | -1.1 | 24 | 2985.1867 | 563.3745 | 281.6872 |  | 1750.725
[8 empty] | Qb,v | Qb,v | k | Qsv | Qb,v,celk | Qb,v,celk
[8 empty] | Vnitřní | Vnější | osob |  | Vnitřní | Vnější
[5 empty] | Leden | 31 |  | 309.935 | 3843.2602 | 120 | 75.366 | 385.301 | 3918.6262
[5 empty] | Únor | 28 |  | 279.9413 | 3202.9143 | 120 | 75.366 | 355.3073 | 3278.2803
[5 empty] | Březen | 31 |  | 309.935 | 2788.4927 | 120 | 75.366 | 385.301 | 2863.8587
[5 empty] | Duben | 30 |  | 299.9371 | 1772.6034 | 120 | 75.366 | 375.3031 | 1847.9694
[5 empty] | Květen | 31 |  | 309.935 | 864.1265 | 120 | 75.366 | 385.301 | 939.4925
[5 empty] | Červen | 30 |  | 299.9371 | 471.5225 | 120 | 75.366 | 375.3031 | 546.8885
[5 empty] | Červenec | 31 |  | 309.935 | 268.8792 | 120 | 75.366 | 385.301 | 344.2452
[5 empty] | Srpen | 31 |  | 309.935 | 265.7565 | 120 | 75.366 | 385.301 | 341.1225
[5 empty] | Září | 30 |  | 299.9371 | 1179.6526 | 120 | 75.366 | 375.3031 | 1255.0186
[5 empty] | Říjen | 31 |  | 309.935 | 2229.5945 | 120 | 75.366 | 385.301 | 2304.9605
[5 empty] | Listopad | 30 |  | 299.9371 | 3068.8623 | 120 | 75.366 | 375.3031 | 3144.2283
[5 empty] | Prosinec | 31 |  | 309.935 | 3639.3312 | 120 | 75.366 | 385.301 | 3714.6972