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STANOVISKO ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Kontrolní list k finálnímu ukončení projektu a potvrzení technických parametrů

1. Identifikace projektu a zpracovatele

	Název projektu
	
	Číslo projektu
	

	Příjemce / IČO
	
	Místo realizace
	

	Řešená budova
	
	Datum uvedení do provozu
	

	Zpracovatel PD
	
	Organizace / IČO
	

	Číslo autorizace
	
	Obor autorizace
	☐ IE01 ☐ jiný: ................

	Posuzovaná PD
	
	Datum kontroly
	



2. Rozsah a základní technické údaje

	Realizovaná opatření
	☐ větrání  ☐ vnější stínění
	Další opatření
	☐ meziokenní stínění  ☐ jiné

	Výrobce / typ jednotky
	
	Počet jednotek / prostor
	

	Projektovaný průtok
	................ m³/h
	Změřený průtok
	................ m³/h

	Projektovaná účinnost ZZT
	................ %
	Doložená účinnost ZZT
	................ %


	
Závazné parametry: suchá účinnost zpětného získávání tepla nejméně 75 % dle ČSN EN 308; regulace podle koncentrace CO₂ pomocí IR čidel; koncentrace CO₂ v pobytových místnostech nejvýše 1 200 ppm.



3. Kontrola skutečného provedení a technických parametrů

	Kontrolní bod
	ANO
	NE / N/R

	Skutečné provedení odpovídá schválené projektové dokumentaci, rozsahu a účelu projektu.
	☐
	☐

	Instalovaná zařízení, rozvody a koncové prvky odpovídají projektové dokumentaci a tvoří funkční celek.
	☐
	☐

	Vzduchové výkony odpovídají projektovaným hodnotám; systém byl nastaven a aerodynamicky vyvážen.
	☐
	☐

	Suchá účinnost zpětného získávání tepla je nejméně 75 % dle ČSN EN 308 a je doložena technickými podklady.
	☐
	☐

	Systém je ve výukových a shromažďovacích prostorách regulován podle koncentrace CO₂ prostřednictvím IR čidel.
	☐
	☐

	Nastavení a funkce systému umožňují trvale zajišťovat koncentraci CO₂ nejvýše         1 200 ppm.
	☐
	☐

	Řešení odpovídá výstupu výpočetní pomůcky pro návrh větrání školy a předpokládanému počtu osob.
	☐
	☐

	Řešení je v souladu s vyhláškou č. 160/2024 Sb. a Metodickým pokynem pro návrh větrání škol.
	☐
	☐

	Řešená budova (budovy) plní minimální parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. 

	☐
	☐

	Stínicí prvky byly realizovány v podporovatelném rozsahu, odpovídají schválené PD a jsou funkční. V případě meziokenních stínicích prvků je doloženo, že z pohledu památkové ochrany nebylo možné realizovat vnější stínicí prvky.
	☐
	☐

	Zařízení bylo uvedeno do trvalého provozu; byly provedeny předepsané zkoušky, měření a kontroly.
	☐
	☐

	Provozovateli byly předány návody, technické doklady a protokoly a byl seznámen s obsluhou a údržbou.
	☐
	☐



4. Změny a podklady k ověření

Změny oproti projektové dokumentaci:  ☐ nenastaly   ☐ nastaly a jsou popsány níže   ☐ byly předem odsouhlaseny SFŽP ČR
	Popis změn / dopad
	
	Odůvodnění
	

	Použité podklady
	☐ PD  ☐ skutečné provedení  ☐ PENB
	Protokoly
	☐ uvedení do provozu  ☐ měření

	Další doklady
	☐ technické listy  ☐ fotodokumentace
	Jiné
	



5. Souhrnné vyhodnocení 

	Kontrolní bod
	ANO
	NE / N/R

	Projekt je dokončen, funkční a provozuschopný.
	☐
	☐

	Závazné technické parametry projektu byly splněny.
	☐
	☐

	Případné změny nemají negativní dopad na účel, funkčnost ani přijatelnost projektu.
	☐
	☐

	Předložené doklady jsou dostatečné k ověření skutečného provedení a technických parametrů.
	☐
	☐






6. Závěrečné stanovisko

	Označte právě jednu variantu. U varianty B nebo C vždy konkrétně uveďte výhrady, nedostatky nebo chybějící doklady. 


	☐ A • BEZ VÝHRAD

	Projekt byl realizován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a jeho skutečné provedení odpovídá účelu projektu. Realizovaná opatření jsou dokončena, funkční a provozuschopná. Závazné technické parametry projektu a technické požadavky výzvy č. 5/2025 byly splněny. 



	☐ B • S VÝHRADOU

	Projekt byl realizován v zásadním souladu se schválenou projektovou dokumentací. Zjištěné odchylky nemají negativní vliv na účel, funkčnost ani splnění závazných technických parametrů. Výhrady jsou uvedeny níže.



	☐ C • NELZE POTVRDIT SPLNĚNÍ

	Nelze potvrdit úplný soulad skutečného provedení se schválenou projektovou dokumentací nebo splnění všech závazných technických parametrů. Zjištěné nedostatky jsou uvedeny níže.






7. Výhrady, nedostatky a nápravná opatření

	Zjištění / výhrada
	Nápravné opatření nebo doklad
	Termín / stav

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	







8. Prohlášení zpracovatele projektové dokumentace

Prohlašuji, že jsem skutečné provedení projektu posoudil v rozsahu nezbytném pro vydání tohoto stanoviska. Údaje uvedené v tomto stanovisku odpovídají skutečnostem zjištěným při kontrole a informacím obsaženým v předložené dokumentaci. Stanovisko slouží jako podklad k závěrečnému vyhodnocení projektu a nenahrazuje revize, zkoušky, povolení ani jiné doklady vyžadované právními předpisy, výzvou nebo smlouvou o poskytnutí podpory.

	Jméno a příjmení
	
	Číslo autorizace
	

	Datum vydání
	
	Podpis / razítko
	




Podklady použité pro vydání stanoviska
☐ Protokol o uvedení do provozu   ☐ Protokol o měření a nastavení průtoků   ☐ Funkční zkouška regulace CO₂   ☐ Technické listy zařízení   ☐ Fotodokumentace   ☐ Přehled změn   ☐ Dokumentace skutečného provedení   ☐ Schválená projektová dokumentace   ☐ Jiné: 
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