STANOVISKO ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Kontrolní list k finálnímu ukončení projektu a potvrzení technických parametrů

- Identifikace projektu a zpracovatele

| Název projektu |  | Číslo projektu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjemce / IČO |  | Místo realizace |  |
| Řešená budova |  | Datum uvedení do provozu |  |
| Zpracovatel PD |  | Organizace / IČO |  |
| Číslo autorizace |  | Obor autorizace | ☐ IE01 ☐ jiný: ................ |
| Posuzovaná PD |  | Datum kontroly |  |

- Rozsah a základní technické údaje

| Realizovaná opatření | ☐ větrání ☐ vnější stínění | Další opatření | ☐ meziokenní stínění ☐ jiné |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce / typ jednotky |  | Počet jednotek / prostor |  |
| Projektovaný průtok | ................ m³/h | Změřený průtok | ................ m³/h |
| Projektovaná účinnost ZZT | ................ % | Doložená účinnost ZZT | ................ % |

Závazné parametry: suchá účinnost zpětného získávání tepla nejméně 75 % dle ČSN EN 308; regulace podle koncentrace CO₂ pomocí IR čidel; koncentrace CO₂ v pobytových místnostech nejvýše 1 200 ppm.

- Kontrola skutečného provedení a technických parametrů

| Kontrolní bod | ANO | NE / N/R |
| --- | --- | --- |
| Skutečné provedení odpovídá schválené projektové dokumentaci, rozsahu a účelu projektu. | ☐ | ☐ |
| Instalovaná zařízení, rozvody a koncové prvky odpovídají projektové dokumentaci a tvoří funkční celek. | ☐ | ☐ |
| Vzduchové výkony odpovídají projektovaným hodnotám; systém byl nastaven a aerodynamicky vyvážen. | ☐ | ☐ |
| Suchá účinnost zpětného získávání tepla je nejméně 75 % dle ČSN EN 308 a je doložena technickými podklady. | ☐ | ☐ |
| Systém je ve výukových a shromažďovacích prostorách regulován podle koncentrace CO₂ prostřednictvím IR čidel. | ☐ | ☐ |
| Nastavení a funkce systému umožňují trvale zajišťovat koncentraci CO₂ nejvýše 1 200 ppm. | ☐ | ☐ |
| Řešení odpovídá výstupu výpočetní pomůcky pro návrh větrání školy a předpokládanému počtu osob. | ☐ | ☐ |
| Řešení je v souladu s vyhláškou č. 160/2024 Sb. a Metodickým pokynem pro návrh větrání škol. | ☐ | ☐ |
| Řešená budova (budovy) plní minimální parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. | ☐ | ☐ |
| Stínicí prvky byly realizovány v podporovatelném rozsahu, odpovídají schválené PD a jsou funkční. V případě meziokenních stínicích prvků je doloženo, že z pohledu památkové ochrany nebylo možné realizovat vnější stínicí prvky. | ☐ | ☐ |
| Zařízení bylo uvedeno do trvalého provozu; byly provedeny předepsané zkoušky, měření a kontroly. | ☐ | ☐ |
| Provozovateli byly předány návody, technické doklady a protokoly a byl seznámen s obsluhou a údržbou. | ☐ | ☐ |

- Změny a podklady k ověření

Změny oproti projektové dokumentaci:  ☐ nenastaly   ☐ nastaly a jsou popsány níže   ☐ byly předem odsouhlaseny SFŽP ČR

| Popis změn / dopad |  | Odůvodnění |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Použité podklady | ☐ PD ☐ skutečné provedení ☐ PENB | Protokoly | ☐ uvedení do provozu ☐ měření |
| Další doklady | ☐ technické listy ☐ fotodokumentace | Jiné |  |

- Souhrnné vyhodnocení

| Kontrolní bod | ANO | NE / N/R |
| --- | --- | --- |
| Projekt je dokončen, funkční a provozuschopný. | ☐ | ☐ |
| Závazné technické parametry projektu byly splněny. | ☐ | ☐ |
| Případné změny nemají negativní dopad na účel, funkčnost ani přijatelnost projektu. | ☐ | ☐ |
| Předložené doklady jsou dostatečné k ověření skutečného provedení a technických parametrů. | ☐ | ☐ |

- Závěrečné stanovisko

Označte právě jednu variantu. U varianty B nebo C vždy konkrétně uveďte výhrady, nedostatky nebo chybějící doklady.

☐ A • BEZ VÝHRAD

Projekt byl realizován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a jeho skutečné provedení odpovídá účelu projektu. Realizovaná opatření jsou dokončena, funkční a provozuschopná. Závazné technické parametry projektu a technické požadavky výzvy č. 5/2025 byly splněny.

☐ B • S VÝHRADOU

Projekt byl realizován v zásadním souladu se schválenou projektovou dokumentací. Zjištěné odchylky nemají negativní vliv na účel, funkčnost ani splnění závazných technických parametrů. Výhrady jsou uvedeny níže.

☐ C • NELZE POTVRDIT SPLNĚNÍ

Nelze potvrdit úplný soulad skutečného provedení se schválenou projektovou dokumentací nebo splnění všech závazných technických parametrů. Zjištěné nedostatky jsou uvedeny níže.

- Výhrady, nedostatky a nápravná opatření

| Zjištění / výhrada | Nápravné opatření nebo doklad | Termín / stav |
| --- | --- | --- |

- Prohlášení zpracovatele projektové dokumentace

Prohlašuji, že jsem skutečné provedení projektu posoudil v rozsahu nezbytném pro vydání tohoto stanoviska. Údaje uvedené v tomto stanovisku odpovídají skutečnostem zjištěným při kontrole a informacím obsaženým v předložené dokumentaci. Stanovisko slouží jako podklad k závěrečnému vyhodnocení projektu a nenahrazuje revize, zkoušky, povolení ani jiné doklady vyžadované právními předpisy, výzvou nebo smlouvou o poskytnutí podpory.

| Jméno a příjmení |  | Číslo autorizace |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum vydání |  | Podpis / razítko |  |

Podklady použité pro vydání stanoviska

☐ Protokol o uvedení do provozu   ☐ Protokol o měření a nastavení průtoků   ☐ Funkční zkouška regulace CO₂   ☐ Technické listy zařízení   ☐ Fotodokumentace   ☐ Přehled změn   ☐ Dokumentace skutečného provedení   ☐ Schválená projektová dokumentace   ☐ Jiné: